关于组织开展2017年度全县建筑节能绿色建筑

与装配式建筑实施情况专项检查工作的通知

建质安〔2017〕43号

工程建设各相关单位：

为贯彻落实《民用建筑节能条例》、《安徽省民用建筑节能办法》、《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省绿色建筑行动实施方案》、《安徽省人民政府办公厅关于加快推进建筑产业现代化的指导意见》和省厅《关于组织开展2017年度全省建筑节能绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查工作的通知》（见附件2）等要求，决定组织开展2017年度全县建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查。现将有关事项通知如下：

一、检查目的

检查全县2017年度建筑节能、绿色建筑和装配式建筑工作进展，总结推广好的工作经验做法，查找工作不足并提出改进措施。

二、检查内容

（一）建筑节能。重点检查贯彻落实国家及省民用建筑节能相关政策法规、技术标准以及结合本地实际推进建筑节能工作情况。

（二）绿色建筑。重点检查贯彻落实国家及省绿色建筑行动实施方案、相关技术标准以及结合本地实际推进绿色建筑工作情况。

（三）装配式建筑。重点检查贯彻落实国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）、《省政府办公厅关于加快推进建筑产业现代化的指导意见》（皖政办〔2014〕36号）、《关于大力发展装配式建筑的通知》（皖政秘办〔2016〕240号），推进本地区装配式建筑发展情况。

三、实施步骤

（一）企业自查（10月10日前完成）。各企业对照国家和省相关政策法规、技术标准和省住建厅文件要求，认真自查本企业建筑节能、绿色建筑与装配式建筑工作推进情况，分析存在问题，并提出计划安排。全面排查2016年1月1日以来通过施工图审查的项目。

（二）主管部门检查（10月11日—10月31日）。县住建委全面排查2016年1月1日以来通过施工图审查的项目。

（三）省级检查（11月20日前完成）。省住房城乡建设厅按照“双随机一公开”方式，组织专家对各市、省管县开展省级专项检查，具体时间及安排另行通知。

四、有关要求

各企业请于10月10日（星期二）下午5:00前将本企业项目自查情况填写自查项目检查表（见附件1）加盖公章后报县住建委质监站（联系人：陈浩，联系电话：0563—6038985）。

五、结果运用

检查组对发现的问题将责令限期整改、跟踪督导，对违反强制性条文的工程项目，将下发执法告知书并给予相应处罚。

附件1：项目自查表

附件2：关于组织开展2017年度全省建筑节能绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查工作的通知

2017年9月28日

报：省住建厅

附件1-1：                              自查项目汇总表

企业名称（盖章）                                            填报时间：

| 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 检查类别 | 建筑 面积 | 建设单位 |  | 设计单位 |  | 图审单位 | 施工单位 | 监理单位 |  | 综合评价 |  | 是否办理施工许可 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总结 |  | 合计检查项目：项（其中：居住建筑：项，公共建筑：项，绿色建筑：项，装配式建筑：项，既有建筑节能改造项目项；可再生能源建筑应用项目项；建筑能耗监测项目项）。 综合评价：合格项，基本合格项，不合格项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 工程类型请填写居住建筑、公共建筑。检查类别请填写建筑节能检查、绿色建筑、装配式建筑检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人 |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |

附件1-2：

受检工程基本情况表

工程所在市（县）：

| 工程项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 地区分类 |  |  |
| 工程地点 |  |  | 建筑总面积 |  |  |
| 建筑层数 |  |  | 建筑类别 |  |  |
| 规划许可证号 |  |  | 设计时间 |  |  |
| 是否绿色建筑 |  |  | 设计标识星级 |  |  |
| 有关机构基本情况 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 资质情况 | 项目负责人员情况 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 基本评价 |  | □ 合格 □ 基本合格 □ 不合格 |  |  |  |

检查组成员签字：                                            检查日期：

附表1-3：

安徽省公共建筑节能设计文件检查表

市（县）                            项目名称

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 |  | 评 价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计文件 | 施工图审查 | 综合判断 |
| 1 | 围护结构的热工性能 | 屋顶传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 非采暖、空调房间与采暖、空调房间的隔墙或楼板传热系数计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.5.7条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 单一朝向外窗（包括透明幕墙）设计的传热系数及遮阳系数应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 屋顶透明部分设计的传热系数及遮阳系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1，4.2.5条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 地面和地下室外墙热阻值的计算及设计（选用）的作法应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB 34/1467-2011第4.3.1条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 2 | 窗墙比 | 建筑窗墙面积比应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.4条及《省标》DB34/1467-2011第4.2.3条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 3 | 屋顶透明部分 | 建筑屋顶透明部分的面积应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.6条及《省标》DB34/1467-2011第4.2.5条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 4 | 气密性 | 外窗气密性设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.10条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.4条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 透明幕墙气密性设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.11及《省标》DB34/1467-2011第4.3.5条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 5 | 负 荷 计 算 | 围护结构传热系数K值不应超过《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及节能设计一览表相符。并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算，并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.1.1条及《省标》DB34/1467-2011第6.1.1条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 采暖与空调水系统设计时，应进行水力平衡计算，并应采取措施使设计工况时各并联环路之间的压力损失相对差额不大于15%。同时应计算确定合理的采暖和空调冷热水循环泵的流量和扬程。并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.2.7、5.3.18条及《省标》DB34/1467-2011第6.2.8、6.1.2、6.3.17条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 6 | 采 暖 空 调 系 统 设 计 | 集中采暖系统应具有分室（区）控温调节功能并应考虑实行分区热计量的可能 ，并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.2.3条及《省标》DB34/1467-2011第6.2.3、6.2.4条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 两管制空调水系统中选择冷热水循环泵共用时应核对循环泵的流量是否匹配，并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.3.19条及《省标》DB34/1467-2011第6.3.18条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 建筑物内设计集中排风系统应考虑设置排风热回收装置并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.3.14条及《省标》DB34/1467-2011第6.4.3、6.4.4、6.4.5条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 7 | 保 温 | 采暖空调风、水管道保温材质厚度等应符合相关规范、规程的规定，并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.3.28～5.3.29条及《省标》DB34/1467-2011第6.3.25、6.3.26条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 8 | 冷热源 | 除《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.2条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.2条规定的情况外，不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 锅炉的额定热效率，应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.3条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.3条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，在额定制冷工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.5条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.6条规定的限值 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时，在名义制冷工况和规定条件下，其能效比（EER）不应低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.8条及《省标》DB34/1467-2011第6.6.2条规定的限值 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型，在名义工况下的性能参数应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.9条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.9条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 9 | 控制 | 当空调水系统采用二次泵系统时，其二次泵应采用自动变速控制方式。并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.5.8条及《省标》DB34/1467-2011第6.7.8条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 采用集中空调通风系统，当用户分楼层、分室内区域、分用户或分室收费时，应相应设置冷、热量计量装置；建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房，应设置冷热计量装置。并对冷热计量与分摊方式进行说明。并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.5.12条及《省标》DB34/1467-2011第6.7.12条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 10 | 镇流器 | 直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器，采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。并符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 第3.3.5条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.6条的规定 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 11 | 办公 建筑 照明 | 普通办公室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.1规定的限值 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 高档办公室、设计室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.1规定的限值 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 会议室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.1规定的限值 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 营业厅照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.1规定的限值 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 文件整理、复印、发行室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.1规定的限值 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 档案室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.1规定的限值 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 12 | 商业 建筑 照明 | 一般商店营业厅照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.3条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.2规定的限值 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 高档商店营业厅照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.3条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.2规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 一般超市营业厅照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.3条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.2规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 高档超市营业厅照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.3条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.2规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 13 | 旅馆建筑照明 | 客房照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.4条《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.3规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 中餐厅照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.4条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.3规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 多功能厅照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.4条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.3规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 客房层走廊照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.4条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.3规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 门厅照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.4条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.3规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 14 | 医院 建筑 照明 | 治疗室、诊室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.4规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 化验室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.4规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 手术室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.4规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 候诊室、挂号厅照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.4规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 病房照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.4规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 护士站照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.4规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 药房照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.4规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 重症监护室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.5条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.4规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 15 | 学校 建筑 照明 | 教室、阅览室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.6条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.5规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 实验室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.6条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.5规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 美术教室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.6条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.5规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 多媒体教室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.6条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.5规定的限值。 |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 综合评价 |  |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 综合判断：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 注：本表评价依据为《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005、《建筑照明设计标准》GB 50034-2004及《安徽省公共建筑节能设计标准》（简称《省标》）DB34/1467-2011。 |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                 日期：

附表1-4:

安徽省居住建筑节能设计文件检查表

市（县）                                项目名称

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计文件 | 施工图审查 | 综合判断 |
| 1 | 体型系数 | 建筑物体形系数应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.3条及《省标》DB34/1466-2011第4.2.1条的限值；若不符合，则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 2 | 围护结构的热工系数 | 屋面传热系数和热惰性指标应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条及《省标》DB34/1466-2011第4.2.4条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 外墙传热系数和热惰性指标应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4及《省标》DB34/1466-2011第4.2.4条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板的传热系数应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4及《省标》DB34/1466-2011第4.2.4条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 户门传热系数应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条及《省标》DB34/1466-2011第4.2.4条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条及《省标》DB34/1466-2011第4.2.4条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 外窗的窗墙面积比、传热系数、综合遮阳系数应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.5条及《省标》DB34/1466-2011第4.2.2条和4.2.4条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 3 | 外窗气密性 | 外窗及敞开式阳台门的气密性等级应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.9条及《省标》DB34/1466-2011第4.2.3条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 4 | 负荷计算 | 围护结构各部分的传热系数不应超过《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条及《省标》DB34/1466-2011第4.2.4条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 围护结构传热系数K值与建筑节能计算及节能设计一览表是否相符并符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条及《省标》DB34/1466-2011第4.2.4条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条及《省标》DB34/1466-2011第3.0.1条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 5 | 采暖通风空调设计 | 居住建筑当采用集中采暖、空调时，必须设置分室（户）温度调节、控制装置及分户热（冷）量计量或分摊设施。并符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第6.0.2条及《省标》DB34/1466-2011第6.1.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 除《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.3条及《省标》DB34/1466-2011第6.2.2条规定的特殊情况外，不应设计直接电热采暖 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 当设计采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时，其热效率应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.5条及《省标》DB34/1466-2011第6.2.4条的规定. | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 当采用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机单元式空气调节机、采用蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组作为住宅小区或采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调（采暖）机组时，机组的能效比或制冷综合系数应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.6条及《省标》DB34/1466-2011第6.3.4条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
|  |  | 选择地源热泵系统作为居住区或户用空调的冷热源时，严禁破坏、 污染地下资源。应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.7条及《省标》DB34/1466-2011第6.3.7条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 6 | 自熄 开关 | 住宅的公共部分应设有人工照明，除高层住宅的电梯厅和应急照明外，均应采用节能自熄开关。并符合《住宅设计规范》GB 50096-2011 第8.7.5条及《省标》DB34/1466-2011第8.0.3条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 7 | 应急照 明时自 熄开关 控制 | 当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮的措施。并符合《住宅设计规范》GB 50096-2011 第8.7.5条及《省标》DB34/1466-2011第8.0.3条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 8 | 照明与 控制 | 住宅公共部分的照明应采取高效光源、高效灯具和节能控制措施。并符合《住宅设计规范》GB 50096-2011 第8.7.5条及《省标》DB34/1466-2011第8.0.2、8.0.3条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 9 | 设备 控制 | 住宅内使用的经常运行的动力设备应采用高效率产品，经技术经济比较合理时，宜采取节电措施。并符合《住宅建筑规范》GB 50368-2005第10.1.5条及《省标》DB34/1466-2011第8.0.10条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 综合判断：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 注：本表依据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010、《住宅设计规范》GB 50096-2011、《住宅建筑规范》GB 50368-2005及《安徽省居住建筑节能设计标准》（简称《省标》）DB34/1466-2011。 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                  日期：

附件1-5：

建筑节能工程施工质量检查表

市（县）                                 工程名称

| 序号 | 检查 项目 | 施工部分 |  |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 检查标准 | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1 | 设计 文件 | 建筑节能工程应有有效的设计图纸、节能计算书、施工图审查合格证、审查意见书 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能工程实施前应审查 |  |  |  |
| 2 | 技术 标准 | 提供建筑节能工程施工中涉及的标准、规范、图集(包括企业标准) |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能工程实施前应核查 |  |  |  |
| 3 | 方案 编制 | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准 |  |  |  |  |  | 总监必须对节能专项施工方案进行审查签认 |  |  |  |
| 4 | 施工技术交底 | 建筑节能工程施工前，施工单位应作业人员进行技术交底 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能工程实施前应核查 |  |  |  |
| 5 | 作业人员岗前培训 | 建筑节能工程施工前，施工单位应作业人员进行岗前培训，提供培训记录 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能工程实施前应核查 |  |  |  |
| 6 | 设计 变更 | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认 |  |  |  |
|  |  | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 样板间或样板件 | 建筑节能工程施工前，施工单位应做样板间或样板件，提供有关各方确认记录 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能工程实施前应确认 |  |  |  |
| 8 | 进场 验收 核查 复验 | 节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定； 幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测； 建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测； 散热器复验及性能检测； 风机盘管机组复验及性能检测； 照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测 |  |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送试； 幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送试及型式检验报告的审核签认； 外窗及中空玻璃的见证取样送试及型式检验报告的审核签认； 散热器、风机盘管机组的见证取样送试； 低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送试 |  |  |  |
| 9 | 墙体 节能 工程 | 墙 体 施 工 | 1、保温隔热材料的厚度 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  |  | 2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 幕墙 节能 工程 | 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 门窗 节能 工程 | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 12 | 屋面 节能 工程 | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 13 | 地面 节能 工程 | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 采暖 节能 工程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 15 | 通风 与空调 节能 工程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 空调与 采暖 系统 冷热源 及管网 节能 工程 | 材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，绝热材料的见证取样送试及型式检验 |  |  |  |
|  |  | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 配电与 照明 节能 工程 | 低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 18 | 验收 | 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告 |  |  |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 |  |  |  |
|  |  | 风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 建筑 设备 工程 系统 节能 性能 检测 |  | 室内温度 |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 |  |  |  |
|  |  |  |  | 供热系统室外管网的水力平衡度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供热系统的补水率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室外管网的热输送效率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各风口的风量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通风与空调系统的总风量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调机组的水流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平均照度与照明功率密度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 |  |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                          检查日期：

附件1-6：

绿色建筑项目检查表

工程所在市（县）：

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 设计标识星级 |  |  |
| 二、项目主要技术文件 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查情况 |  |  | 检查结论 |
| 项目批准文件 | 规划用地许可证、项目规划许可证、施工许可证及环评报告和绿色建筑技术采用的批准手续 |  |  | □符合 □不符合 |
| 绿色建筑设计文件 | 施工图、施工图审查意见书、设计单位回复意见书、绿色建筑专项施工图审查合格证、设计变更 |  |  | □符合 □不符合 |
| 绿色建筑施工技术文件 | 施工组织设计、绿色建筑专项施工方案、绿色建筑施工技术交底、施工作业人员培训记录 |  |  | □符合 □不符合 |
| 绿色监理文件 | 监理规划、绿色监理实施细则 |  |  | □符合 □不符合 |
| 绿色建筑技术应用效果 | 绿色建筑技术应用的实测报告 |  |  | □符合 □不符合 |
| 工程验收记录 | 隐蔽工程验收记录、检验批验收记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录 |  |  | □符合 □不符合 |
| 三、绿色建筑 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 主要技术措施 |  |  | 检查结论 |
| 节地与室外环境 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 节能与能源利用 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 节水与水资源利用 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 节材与材料资源利用 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 室内环境质量 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 施工管理 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 运行管理 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 提高与创新 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 四、基本评价 | □ 合格 □ 基本合格 □ 不合格 |  |  |  |

检查组成员签字：                                           检查日期：

附件2：

建科函〔2017〕2230号

关于组织开展2017年度全省建筑节能

绿色建筑与装配式建筑实施情况

专项检查工作的通知

各市住房城乡建设委（城乡建设委、城乡规划建设委），合肥市房地产管理局，广德、宿松县住房城乡建设委（局）：

为贯彻落实《民用建筑节能条例》、《安徽省民用建筑节能办法》、《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省绿色建筑行动实施方案》和《安徽省人民政府办公厅关于加快推进建筑产业现代化的指导意见》等要求，扎实推进全省建筑节能、绿色建筑与装配式建筑工作，根据厅年度计划安排，决定组织开展2017年度全省建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查。现将有关事项通知如下：

一、检查目的

检查设区城市及省管县2017年度建筑节能、绿色建筑和装配式建筑工作进展，总结推广各地工作经验做法，查找工作不足并提出改进措施。

二、检查内容

（一）建筑节能。重点检查贯彻落实国家及省民用建筑节能相关政策法规、技术标准以及结合本地实际推进建筑节能工作情况，包括新建建筑执行建筑节能强制性标准、可再生能源建筑规模化应用、既有居住建筑节能改造、公共建筑节能监管体系建设及节能改造、大气污染防治（建筑节能部分）等工作落实情况；中央财政资金支持的各类示范项目验收情况；2016年度专项检查发现问题和下发执法告知书项目整改情况。

（二）绿色建筑。重点检查贯彻落实国家及省绿色建筑行动实施方案、相关技术标准以及结合本地实际推进绿色建筑工作情况，包括各地绿色建筑行动实施方案制定及实施情况；政府投资公共建筑、保障性住房以及单位面积超过2万平方米的大型公共建筑全面执行绿色建筑标准情况；绿色建筑评价标识工作推进情况；绿色建筑示范项目和绿色生态示范城市（城区）建设情况；绿色建筑标准、技术、材料及产业等相关能力建设情况。

（三）装配式建筑。重点检查贯彻落实国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）、省政府办公厅关于加快推进建筑产业现代化的指导意见（皖政办〔2014〕36号）、《关于大力发展装配式建筑的通知》（皖政秘办〔2016〕240号），推进本地区装配式建筑发展情况，包括地方配套政策出台情况；年度实施计划落实情况；国家及省装配式建筑（建筑产业现代化）示范实施情况等。

三、实施步骤

（一）各地自查（10月20日前完成）。各地应对照国家和省相关政策法规和技术标准要求，认真自查本地区建筑节能、绿色建筑与装配式建筑工作推进情况，分析存在问题，并提出计划安排。全面排查市本级、所辖县（市）以及建制镇2016年1月1日以来通过施工图审查的项目，建立本地区备查项目库。组织完成本地区自查抽查工作，抽查范围应实现市本级、所辖县（市）以及建制镇区域全覆盖，以及新建建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、公共建筑能耗监测项目类型全覆盖。各设区城市及省管县项目抽查比例原则上不低于本地区项目总数的30%，其中，各区、县（市）、省管县抽查新建建筑节能项目不得少于3个，其他各类型项目抽查数不得少于1个。

（二）省级检查（11月20日前完成）。省住房城乡建设厅按照“双随机一公开”方式，组织专家对各市、省管县开展省级专项检查，具体时间及安排另行通知。

四、有关要求

1.各地请于10月20日前将本地区自查报告、备查项目库、自查抽查项目汇总表（格式见附件，数据截止到9月底）加盖公章后报省住房城乡建设厅。

2. 各地自查工作要严格落实中央“八项规定”以及“双随机一公开”检查要求，确保检查活动全过程公正廉洁、节约高效。

五、结果运用

1.检查组对发现的问题将责令限期整改、跟踪督导，对违反强制性条文的工程项目，将下发执法告知书并给予相应处罚。

2.检查结果将作为省政府对各市大气污染防治行动实施计划考核、节能目标考核、能源消耗总量强度“双控”以及规划建设管理目标管理考核的评分依据。

联 系 人：程武剑  许康

联系方式：0551-62878709（兼传真）

附件：1.自查报告编写大纲

2.备查项目库及附表2-1至2-5

3.自查抽查项目汇总表

2017年9月25日

（此件公开发布）

安徽省住房和城乡建设厅办公室            2017年9月25日印发